# İŞLETME VE BAKIM TALİMATI

AHRV ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

GİRİŞ	3

UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ							3

TEKNİK ÖZELLİKLER										4 - 5

MONTAJ  VE YERLEŞTİRME									6 - 11

SİSTEMİN İŞLETMEYE ALINMASI								12

ALDAĞ INV-01 A OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ ODA TERMOSTATININ DEVREYE

ALINMASI											13-19

ALDAĞ INV-01 A (OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ) ELEKTRİK ŞEMALARI			20-27

ALDAĞ HCP-HRV-T/M1001-M HRV KONTROL CİHAZI DEVREYE ALINMASI			28-33

ISITICININ DEVREYE ALINMASI								33

BAKIMLAR											34 -35

RECUPERATÖR SEÇİM DONELERİ								35

ELEKTRİK PANOSU GÜÇ DONELERİ								36

GARANTİ											37-38

# GİRİŞ

BU EL KİTABININ AMACI ALDAĞ AHRV    ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI nın İŞLETMEYE ALMA – ÇALIŞTIRMA - BAKIM KURALLARININ KULLANICIYA VERİLMESİDİR.

Bu  belge kullanıcıya yol göstermek amacı ile hazırlanmış olup,tüm bilgileri içermez.

Sadece yetkili ve kalifiye kişiler tarafından alınan servis hizmeti ile cihazın güvenilir ve uzun ömürlü olarak çalışması sağlanabilir

! Aa

! Aa

# UYARILAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cihazın kurulumu,İşletmeye alınması ve bakımı ehliyetli ve deneyimli kişiler tarafından yapılması gerekir.

Kablo tesisatı ve cihaza bağlantıları  elektrik normlarına göre yapılmalı, izolasyonda oluşacak hataya karşılık cihaz gövdeleri mutlaka topraklanmalıdır.

Elektrik güç kaynağı ile cihaz ihtiyacı elektrik mutlaka uyumlu olmalıdır, emin olunuz. Sistemi uygun amperajlı bir sigorta ile koruyunuz.

Tüm kablolama işlemlerinde kabloların ısı kaynağından ve döner haldeki fan rotorundan uzakta olduğundan emin olunuz.

Cihazların kasetinin çıkartılması ve montajı esnasında saç kesmelerine karşı eldiven giyiniz.

Cihazın iyi bir şekilde sabitlendiğinden emin olmadan çalıştırmayınız

Elektrik rezistanslarına çıplak el ile dokunmayınız.

Elektrik voltajını kestikten sonra rezistans ısıtıcının soğumasını bekleyiniz.

Fan çalışırken elle kontrol etmeyiniz,tamamen durduğundan emin olmadan rotor kontrolü yapmayınız.

Ağırlık 53-265 kg dır tek başına elle taşımayınız.

AHRV cihazı üzerine ağırlık veya herhangibir cisim koymayınız,oturmayınız veya ayağınız ile çıkmayınız .

AHRV cihazı içersinde(filtre temizliği dışında ) kullanıcının  tamir edilebileceği  bir parça bulunmamaktadır.Arıza durumunda yetkili servis çağırınız.

# TEKNİK ÖZELLİKLER

ALDAĞ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI AHRV ALDAĞ Isı geri kazanım üniteleri taze hava gereksinimi duyulan mahallerde enerji tasarrufu amacı ile üretilen cihazlar  500 m3/h ile 5000 m3/h  hava debisi aralığında 8 standart tip olarak üretilmektedir. Asma tavan arasına konulabilecek yükseklikte, kolayca montaj ve bakımı yapılabilecek şekilde alttan açılır kapaklı olarak dizayn edilmişlerdir.

Sessiz çalışan direkt akuple motora sahip radyal fanları, yüksek verimli recuperatörü, maximum ses yutumu ve ısı izolasyonu yapılmış tam sızdırmaz galveniz sactan toz boyalı hücresi ile kompakt bir cihazdır. Dış havayı kışın ortam sıcaklığına getirebilmek için isteğe bağlı olarak elektrikli ısıtıcıya haizdir.

AHRV cihazları aşağıdaki bölümlerden oluşur :

- GÖVDE :

Cihaz içi ses ve ısıya karşı Özel yalıtım malzemesi ile izole edilmiş, alttan açılabilir kapakları , üstten asma kulakları olan, galveniz sac üzeri tozboyalı sağlam ve kompakt bir yapıya sahiptir.

- RECUPARATOR  :

Alüminyum plakalı eşanjör ve galveniz sac çerçeveden oluşmaktadır. Eşanjör bloğunda mekanik sızdırmazlık önlemleri alınmıştır.Çalışma sıcaklığı –30 ºC ile +90ºC arasındadır. 60% verimlilikte seçilerek optimizasyon sağlanmıştır. (Tablo 2)

- ASPİRATÖR VE VANTİLATÖR:

Tablo 1’de debilere göre tipleri verilmiş olup 147 W ile 600 W gücünde 4 ayrı tipte NICOTRA veya muadili (Marzorati ventilazone, Yılıda) direkt akuple öne eğik kanatlı fanlardır. Oldukça düşük ses seviyesine haizdir.(48-58 dB (A))

- FİLTRELER :

Yıkanabilir tipte EU 3-4 tipi poret filtrelerdir. Taze havayı filtre etmekte ve reküparatörü her iki                                                       yönde tozdan korumaktadır. Kolayca çıkartılıp takılacak tarzda dizayn edilmişlerdir.

5. ISITICI REZİSTANS :

Elektrikli ısıtıcı çıplak rezistans olmayıp Galvanize Çelik kanat yüzeyli Cr-Ni boru içersine rezistansın silis kumu ile sıkıştırılması ile oluşturulmaktadır. Rezistans dirençleri hava içersinde akkor dereceye gelmeyecek şekilde seçilmiştir.

Üfleme sıcaklığının 60 ºC nin üzerine çıkmasının önlenmesi  amacı ile ısıtıcı rezistans bataryası içersine otomatik resetli  termo swich Limit termostat konulmuştur.

Elektrikli ısıtıcılar talep edilen güce göre 2 veya 3 kademeli olarak yapılabilmektedir.

Fan hızlarının ayarlanabilmesi için hız anahtarı (isteğe bağlı olarak digital OPA-X1 yada INV-01 A oda termostatı)  ile fanların çalışması için elektrik paneli cihaz üzerinde, ısıtıcıların emniyetli bir şekilde kumandası için Elektrik panosu ise Rezistans grubu üzerinde montajlıdır. EN 60204-1 e uygun kablo tesisatı çekilmesi ALICI/KULLANICI uhdesindedir. (OPA X1 Elektrik Şemaları 1-2-3-4-5-6-7 / ALDAĞ INV 01 A Elektrik şemaları 1-2-3-4-5-6 / ALDAĞ INV 01 A Opsiyonel Kanal Sensörlü Elektrik şemaları 1-2-3-4-5-6-7-8)

Cihaz gövdesi ve ısıtıcı rezistanslar çok iyi bir şekilde topraklanmalıdır. Cihaz panosuna nötr kesitinde TOPRAK HATTI çekilmelidir

6. DAMLAMA TAVASI:

Kış şartlarında Dış ortam sıcaklığının –3 ve daha düşük olması durumunda 22 ºC, %50 şartlarındaki iç hava reküparatörde yoğuşmaya uğrar. Yoğuşma sularının cihazdan sızmaması için recüparatöre özel meğil verilerek tava ve bakır gideri sayesinde cihaz bünyesinden deşarjı sağlanmıştır.Asma tavan arasında meyile dikkat edilerek en yakın pimaşa sifon yapılarak bağlanmalıdır. (Resim-4)

# MONTAJ ve YERLEŞTİRME

TAŞIMA :

ALDAĞ Isı geri kazanım üniteleri 53 kg. ile 265 kg. arasında değişen ağırlıklara sahiptir Montaj kulplarına kuşak veya sapan  bağlanmak sureti ile  dikey olarak kaldırılabilir. Kaldırma sırasında ağırlık ortalanmalıdır. (Resim 1 ) Halatlar arasına mesafe çubukları konularak panellerin ve karkasın ezilmesi önlenmelidir. Yatay taşıma için cihaz paletli çekiciler üzerine kaymayacak şekilde oturtulmalıdır. Boru üzerinde taşıma gövdeye ve boyaya zarar verir.

RESİM 1.

RESİM  2

DEPOLAMA:

Cihazların bina inşaatı sırasında uzun bir süre beklemesi gerekiyor ise kirlenmemesi için ambalajı içersinde muhafaza edilmelidir. Muhafaza edilen yer rutubetli ise yeterli bir havalandırma sağlanması gerekir, aksi taktirde küflenmeler oluşur.

Cihazların üzerlerine basılması önlenmelidir

YERLEŞTİRME:

AHRV Isı geri kazanım cihazlarının bağlanacağı tavan veya tavan arası düzgün temiz ve terazisinde olmalıdır.

(Resim-2) Cihazlar asılmadan evvel tavan betonu uygun matkap ucu ile delinerek çelik dubeller yerleştirilmeli ve tijler dubellere sıkıca vidalanmalıdır. Daha sonra AHRV cihazları kaldırılarak 4 tarafından tijlere kontra somunlar vasıtası ile terazisinde bağlanmalı ve somunlar açılmayacak şekilde kontra olarak sıkılmalıdır

CİHAZLARDA  DEFORMASYONUN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN LİFT VEYA KALDIRMA SEHPASI KULLANILMALIDIR.  (Resim-1)

- Yoğuşma tavasında su birikiminin önlenmesi için meğil durumu SU TERAZİSİ ile kontrol edilmelidir. (Resim-2)

- Recuparatör, filtreler; vantilatör ve aspiratör kolayca çıkartılabilmesi için asma tavan üzerinde servis kapağı bırakılmalıdır.

Cihazı montaj kulaklarından çelik dubeller ve tijler ile üst

tabliye betonuna bağlayınız. Kontra somun kullanınız.

RESİM 3.

Kanal tipi ısıtıcılar için montaj resmi;

RESİM 4.

BAĞLANTILAR  :

Standart cihaz bağlantı şeması:				Ters cihaz bağlantı şeması:

| AHRV | W | L | H | FLANŞ ÖLÇÜSÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 500-750 | 760 | 850 | 360 | 230*200 |
| 1000 | 860 | 1000 | 400 | 280*280 |
| 1500-2000 | 965 | 1200 | 420 | 330*330 |
| 2500-3000 | 1165 | 1600 | 500 | 400*400 |
| 4000 | 1165 | 1600 | 500 | 400*400 |
| 5000 | 1500 | 1800 | 500 | 810*400 |

- Bütün ölçüler mm dir.

- Cihazın servis kapağı alt yüzeydedir.

- Ahrv 5000 için emiş flanş ölçüsü üfleme flanşından farklı olarak 550*400 mm’dir.

Hava kanallarının, boruların ve kabloların bağlantıları elastik olmalıdır. Bunun sebebi cihazda oluşabilecek herhangi bir titreşimin tesisata iletilmesi veya tesisattaki vibrasyonların cihaz bünyesine gelmesinin önlenmesi amacını taşır.

Cihaz üzerindeki flanş ile kanal arasına konulan esnek bağlantı uzunluğu esnek bağlantının açılmış uzunluğunun % 75’i  olmalıdır. Flanş eksenleri aynı olmalıdır.

(Resim3 )

#### Yoğuşma tavaları borularına SİFON takılmalıdır ( Resim 5)

RESİM 5.

KABLO BAĞLANTISI :

Cihaz panosuna kadar ana besleme kablo kesitleri, sigorta amperajları elektrik şemalarında belirtilmiştir.

Uzak mesafeler için gerilim düşüm hesabı yapılarak uygun kesitte kablo tesisatı çekmek, toprak hattı çekmek ve EN 60204 –1 e uygun kumanda panosu yapmak ALICI / KULLANICI’nın uhdesindedir. Kablo pabuçları ve klemens bağlantılarının gevşek olmadığı hassas olarak kontrol edilmeli elektrik tesisatı ehliyetli elektrikçiler tarafından döşenmelidir.

HIZ KONTROLU :

Fanların hava debileri cihaz tiplerine göre 500 ile 5000 m³/h arasında olmaktadır. Fan hava debileri fan motorlarının gücüne uygun olarak hız ayar anahtarı ile her iki fan aynı anda veya müstakil hız ayar anahtarları ile farklı debilerde ayarlanılabilir.

Hız ayar anahtarları gücü fan motor gücüne uygun olmalıdır.

# SİSTEMİN İŞLETMEYE ALINMASI

GEREKLİ ELEKTRİK PANOSU EN 60204-1 E UYGUN OLARAK TESİSAT MÜTEAHİDİ VEYA KULLANICI TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR.

AHRV Isı Geri Kazanım cihazlarının mekanik tesisatı, elektrik kumanda panosu - elektrik kablo tesisatı, sistem otomatikleri ve otomasyon kumanda sistemi mekanik yüklenici (tesisat mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi) tarafından aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda devreye alınacaktır. Performans ölçümleri mekanik yüklenici tarafından test edilmelidir. Ölçümlerde görülebilecek üretim kaynaklı olumsuzluklar ALDAĞ’ a yazılı olarak bildirilmelidir.

- AHRV ISI GERİ KAZANIM CİHAZININ İŞLETMEYE ALINMASI :

  - Fanların emme ve basma taraflarında yabancı malzeme bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Filtre ve kanallarda kirlenme varsa giderilir.

  - Asma tijlerinin çapı ve sağlamlığı, çelik dubellerin betona sıkı sıkı bağlandığı kontrol edilir. Cihaz tijlere terazisinde kontra somun ile bağlanmış olduğu kontrol edilir

  - Elektrik panosu, sigortalar ve amperajların uygunluğu, kablo bağlantıları, toprak hattı kontrol edilir, gevşek kablo bağlantıları sıkıştırılır.

  - Panoya güç verilerek, pano ve kumanda kutusu arasındaki kablo tesisatı verilen şemalarda belirtilmiş ölçülerde çekilir, fanlar standart Aldağ üç kademeli hız ayar anahtarı veya isteğe bağlı OPA-X1 ve Nisan 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında kullanılan ALDAĞ INV-01 A 3 hızlı Digital oda termostatı vasıtası ile, Mayıs 2012 tarihinden itibaren kullanılan ALDAĞ INV-01 A 3 hızlı Opsiyonel kanal sensorlü Digital oda termostatı vasıtası ile enerjilendirilir. Bu esnada fanların üflemeleri kontrol edilir. (Kontrol kapakları açık vaziyette) Fanlar üflemiyor ise enerji kesilerek rotor içersine yabancı cisim ve cüruf olup olmadığı kontrol edilmeli, temizlenerek rotorun sıkışıklığı elle kontrol edilmelidir.

Tekrar enerji verilerek fanların döndüğü tespit edildikten sonra kontrol kapağı sıkıca kapatılmalıdır.

  - Fan Motoru çalışmıyor ise Motor klemens bağlantılarını şemadaki bağlantı şekline göre kontrol ediniz. Motora fazın ve nötrün gelip gelmediğini kontrol ediniz. Motor gövdesi sıcaklığını kontrol ediniz. Aşırı ısınma var ise motorda sıkışma olup olmadığını kontrol ediniz.

  - Motor ve Rezistans gövdeleri topraklanmıştır. Pano ve Cihaz gövdesine Toprak hattı çekmeyi kesinlikle ihmal etmeyiniz.

Aldağ 3 hızlı kontrol kutusu

# AHRV STANDART CİHAZ 3 KADEMELİ ŞALTER ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

# AHRV STANDART CİHAZ 3 KADEMELİ ŞALTER # ELEKTRİK BAĞLANTI ŞEMASI

ALDAĞ INV-01 A OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

ODA TERMOSTATININ DEVREYE ALINMASI

AHRV

SPEED CONTROL

MONTAJ VE KULLANMA EL KİTABI

2.1-  Elektrik semasına uygun kablo kesitleri çekilecektir.

2-2- Elektrik şemasına uygun şekilde bağlantısı yapılması gerekmektedir. (şema 1-4) termostat üzerindeki (A B C D) bağlantı klemensleri, panoda bulunan (A B C D ) klameslerine girilmesi gerekir.  Cihazın elektro manyetik dalgalardan etkilenmemesi için Bu bağlantının  2x2x0,80 JYStY zayıf akım kablosu ile  Max.15 mt.olarak çekilmesi uygundur.

Ana elektronik kart

Kumanda cihaz arka klemens bağlantısı

Aldağ AHRV Speed controller cihazı Mahal kontrol sensöründen ve Üfleme kanalından ısı okuma durumuna göre çalışabilme özelliğine sahip fonksiyonel bir cihaz olup ayrıca karbondioksit sensörü bağlanması halinde hava kalitesine göre de otomatik olarak çalışabilmektedir.

Aşağıda cihazın kullanılmak istenilen özelliğine göre kullanım şekli açıklanmıştır.

ALDAĞ AHRV SPEED CONTROLLER CİHAZININ

KULLANIMININ AÇIKLANMASI

Cihazı açıp kapatma butonu

Cihaz otomatik konumda çalışırken set sıcaklığını artırır.

Cihaz manüel konumda çalışırken fan hızını ve rezistans kademesini artırır.

Cihaz otomatik konumda çalışırken set sıcaklığını azaltır.

Cihaz manuel konumda çalışırken fan hızını ve rezistans kademesini azaltır.

MAHALDEN ISI OKUMA:

1. Basış: Vantilatör hız değeri ekrana gelir, aşağı yukarı tuşları ile vantilatör hızı ayarlanır.

2. Basış: Aspiratör hız değeri ekrana gelir, aşağı yukarı tuşları ile aspiratör hızı ayarlanır.

3.Basış: Rezistans Manuel veya Rezistans Otomatik Yazısı görünür. Aşağı yukarı tuşları ile Otomatik Veya Manuel seçimi yapılır.

4.Basış: Rezistans Otomatik seçimi yapıldı ise; Ekranda OS:---  , MOD , SET:--- , OTO Yazıları görünür.

Cihaz kontrol ünitesi üzerindeki sensörün okuduğu OS (ortam sıcaklığı) sıcaklığı ile set değerine göre çalışır. Örnek olarak;

SET:22 C                             Fan Hızı:              Rezistans:

OS:  19 C    ve altı                3. kademe           3. Kademe

OS:   20 C                             2. kademe           2. Kademe

OS:   21 C                             1. Kademe          1. Kademe

OS:   22 C   ve üzeri             1. Kademe          Devre dışı

4.Basış: Rezistans Manüel seçimi yapıldı ise;

5.Basış: Rezistans kademeleri aşağı yukarı tuşları ile ayarlanır. (Maksimum Vantilatör hızı kadar)

6.Basış: Ekranda;  OS:--- , REZ:--- , ASP:--- , VNT:--- , yazıları görünür.

KANALDAN ISI OKUMA:

Ekranda ALDAĞ AHRV KONTROL yazısı olduğu konumda yukarı ve aşağı tuşlarına birlikte basılıp ekranda KONTROL: MAHAL yazısının çıktığı görülmelidir. Yukarı veya aşağı tuşuna basılıp MAHAL yazısı KANAL olarak değiştirilmelidir.

Açma /Kapama tuşuna basılıp ekranda tekrar ALDAĞ AHRV KONTROL yazısı okunmalıdır.

Açma /Kapama tuşuna basılıp cihaz çalışır konuma getirilmelidir.

Cihaz artık kanaldan ısı okuyup otomatik mod seçildiğinde fan hız ve rezistanslarını kanal üfleme sıcaklığına göre otomatik olarak kontrol edecektir.

1. Basış: Vantilatör hız değeri ekrana gelir, aşağı yukarı tuşları ile vantilatör hızı ayarlanır.

2. Basış: Aspiratör hız değeri ekrana gelir, aşağı yukarı tuşları ile aspiratör hızı ayarlanır.

3.Basış: Rezistans Manuel veya Rezistans Otomatik Yazısı görünür. Aşağı yukarı tuşları ile Otomatik Veya Manuel seçimi yapılır.

4.Basış: Rezistans Otomatik seçimi yapıldı ise; Ekranda OS:---  , KS:--- , SET:--- , OTO Yazıları görünür.

Cihaz kanal sıcaklığı ile set değerine göre çalışır. Örnek olarak;

SET:22 C                             Fan Hızı:              Rezistans:

KS:  18 C ve altı                   3. kademe           3. Kademe

KS:   19–20 C                       2. kademe           2. Kademe

KS:   21-22 C                       1. Kademe           1. Kademe

KS:   23 C ve üzeri               1. Kademe           Devre dışı

4.Basış: Rezistans Manüel seçimi yapıldı ise;

5.Basış: Rezistans kademeleri aşağı yukarı tuşları ile ayarlanır. (Maksimum Vantilatör hızı kadar)

6.Basış: Ekranda;  OS:--- , REZ:--- , ASP:--- , VNT:--- , yazıları görünür.

Genel: (Her iki mod da kullanılan özellikler)

1. Basış: Ekranda

1. satırda MERKEZİ KONTROL: ON veya OFF Yazısı görünür. Merkezi sistemi (BMS) ON veya OFF yapmak için MODE tuşuna basılarak istenen konum seçilir

2. satırda GEÇİKME SÜRESİ:-- yazısı görünür. Fan hızları arası bekleme süresi, rezistanslar ve fan hızları arasındaki bekleme süresini ayarlar. Bekleme süresi aşağı yukarı tuşları ile azaltılıp artırılabilir. Maksimum her kademe arası (30 sn.) olarak ayarlanabilir.

2.Basış: Ekranda

1. satırda CO2: ON veya OFF Yazısı görünür. Karbondioksit sensörü kullanılmak istendiğinde bu kısım MODE tuşu ile ON yapılır.(Sistemin otomatik çalışabilmesi için Rezistans konumunun OTO olarak seçilmesi gerekmektedir. Bu seçim yapılmaz ise sistem Karbondioksit sensörünü görmeyecek manuel olarak çalışacaktır.)

2. satırda GEÇİKME SÜRESİ:-- yazısı görünür. Fan hızları arası geçiş süresi, rezistanslar ve fan hızları arasındaki bekleme süresini ayarlar. Bekleme süresi aşağı yukarı tuşları ile azaltılıp artırılabilir. Maksimum her kademe arası (30 sn.) olarak ayarlanabilir.

3.Basış:CO2:ON Seçimi yapıldı ise Ekranda;

OS:--- , KS:---- , CO2:%--- , OTO:--- Yazıları görünecektir.

CO2:%--- değeri Karbondioksit sensörü çıkış voltaj değerini % olarak gösterecektir.(Karbondioksit değeri arttıkça sensör çıkış voltajı artmaktadır.)

Karbondioksit değeri arttıkça fan hızları oransal olarak artacaktır.

Rezistanslar ise kanal sıcaklığına göre devreye girip çıkacaktır.

FLT girişi: Ana kart üzerindeki FLT klemensine filtre kirlilik fark basınç anahtarı normalde açık kontakları bağlandığı, filtre kirliliği durumunda fark basınç anahtarı kontakları kapandığında Ekranda FİLİTRE KİRLİ Uyarı yazısı yanıp sönmeye başlayacaktır. Bu durumda cihaz varsa çalışan ısıtıcı rezistanslarını devreden çıkartarak 3 kademede çalışmaya geçecektir.

Kumanda cihazı üzerinden herhangi bir kontrol yapılamayacaktır. Ancak ana besleme kapatılıp filtre temizlendikten sonra tekrar enerji verildiğinde cihaz normal çalışmasına geçecektir.

NTC 10 K Girişi: Kanal içi ısıyı okuyabilmek için kanal içine montajlanan 10 K NTC sensör bağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde cihaz otomatik konumda düzgün çalışmaz.

CO2 SENSÖR Girişi: Ortam havasının hava kalitesine göre kontrol edilmek istendiği durumlarda bu klemense 0–10 volt çıkışlı hava kalite sensörü bağlanabilir. Burada sensör çıkış ucunun ( – ) ucu CO2 SENSÖR Girişi ( – ) ucuna bağlanmalıdır.

BMS Girişi: VRV veya Merkezi kontrol olan yerlerde bu giriş sistemde bulunan normalde açık kontakların kapatılıp açılması sonucunda Cihazın uzaktan açıp kapatılması sağlanabilir.

NC-COM-NO Girişi: Cihazın açıldığı anda NO olan kontak kapanacak, NC olan kontak açılacaktır. Böylelikle ortak giriş olan COM ucuna ve çıkışta istenen NO veya NC uçlarına yapılacak bağlantı ile cihazın çalışması ile ilgili istenilen bilgi herhangi bir yere görsel olarak taşınabilir, veya bir yangın damperi kontrol edilebilir.

ÖNEMLİ UYARILAR:

- Cihaz klemens bağlantılarının gerektiği gibi sıkılmış olduğundan emin olunuz.

- Cihaz kanaldan ısı okuma amaçlı olarak çalıştırılmak istendiğinde NTC sensör girişine 10 K NTC sensör bağlanmalı, sensörün ısıtıcı rezistanslarından en az 60 cm ileriye konulmuş olmasına dikkat edilmelidir.

- NTC sensör girişine ve CO2 (Karbondioksit) girişine bağlanan kablolar blendajlı ve en az 0,50 mm2 olmalı ve blendajlar mutlaka topraklanmalıdır, bu kabloların yakınından hiçbir elektrik kablosunun geçmemesine dikkat edilmelidir.

- Kontrol paneli ile ana kart arasında kullanılan kablo blendajlı ve en az 0,50 mm2 olmalı ve blendajı mutlaka topraklanmalıdır.

- Kontrol ünitesi; kalorifer peteği gibi ısı kaynağına yakın, güneş, yağmur ve nem alabilecek yerlere, ayrıca hava hareketinin çok olduğu yerlere konulmamalıdır.

- ALDAĞ AHRV SPEED KONTROL Ürünleri ürünün teknik dokümanındaki özelliklere göre çalışmaktadır. Müşteri teknik dokümanın dışında yaptığı her uygulamada oluşabilecek bütün yükümlülükleri ve riskleri kabul eder.

ALDAĞ AHRV SPEED CONTROLLER CİHAZININ

ARIZA UYARILARI VE GİDERİLMESİ

- -  BAĞLANTI  HATASI:

İç oda ünitesi ile Ana kart arasındaki   A   B klamensleri bağlantı uçları ve kablosundaki iletişimsizliktir. Ekranda yanıp sönen “BAĞLANTI HATASI ” uyarısı çıkar.

GİDERİLMESİ :

- Kablo klamens bağlantıları kontrol edilmeli klamens vidaları sıkıştırılmalı

- Üniteler arası 4*0,75 blendajlı kablo kullanılmalı ve blendajı topraklanmalıdır.

- Çekilen kablo çok uzun (40 mt ve üzeri) veya ek var ise, yüksek frekans ve manyetik alan içerisinden geçiyorsa bu sorunlar ortadan kaldırılmalıdır.

- - FİLTRE KİRLİ HATASI:

Sistemde filtre kirliliği ile ilgili fark basınç anahtarı kullanılıyor  ise  (Opsiyonel) ; Filtre kirlenmesi sonucu swich kontaklarının kapanması ile gecikmeli olarak “ FİLTRE KİRLİ” uyarısı yanıp söner.

GİDERİLMESİ :

- Filtre temizliği yapılmalıdır. Giderilemiyorsa servisten yeni filtre talep edilmelidir.

- Fark basınç swich ve hortumları kontrol edilmelidir.

# INV-01 A ELEKTRİK ŞEMALARI 1 OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

# INV-01 A ELEKTRİK ŞEMALARI 2 OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

# INV-01 A ELEKTRİK ŞEMALARI 3 OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

# INV-01 A ELEKTRİK ŞEMALARI 4 OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

# INV-01 A ELEKTRİK ŞEMALARI 5 OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

# INV-01 A ELEKTRİK ŞEMALARI 6 OPSİYONEL KANAL SENSÖRLÜ

H

- 2.8” Grafik Ekran

- 2 Parçalı Kontrol Paneli (Kontrol Kartı + Oda Paneli)

- Aspiratör, Vantilatör 3 Kademe Hız Kontrol

- Otomatik/Manuel Çalıştırma

- Ayarlanabilir 3 Kademe Isıtıcı Kontrol

- Seçilebilir Dil Seçeneği (Türkçe/İngilizce)

- Karbondioksit Kontrol (CO2 Transmitter Girişi)

- Dönüş Havası Sensör Girişi(NTC 10K)

- Bina Yönetim Sistem Kontrol Girişi (Kuru Kontak)

- Filtre Kirli Bilgi Girişi

- Cihaz Çalışıyor Bilgi/Damper Çıkışı

- Minimum ve Maksimum Set Sıcaklık Limit

- Haftalık Program (HCP-HRV-T Modellerinde)

- Oransal Isıtıcı Kontrol Çıkışı(0-10V)

Sipariş Kodu:

Oda Kontrol Paneli: 	HCP-HRV-X

X:	 T 		>	Haftalık Program

Kontrol Kartı: 	M1001-M

Genel Uyarılar

Cihazın montajına başlamadan önce kullanım kılavuzunu ve aşağıdaki uyarıları dikkatle okuyunuz.

Kullanma kılavuzundaki uyarılara uyulmamasından kaynaklanan zarar, ziyan ve şahısların uğrayacağı

kazalarda sorumluluk kullanıcıya aittir. Cihaz üzerinde değişiklik yapmayın ve tamir etmeye çalışmayın.

Cihaz üzerindeki müdahaleler, cihazın hatalı çalışmasına, cihazın ve sistemin zarar görmesine sebep olabilir.

Bu durumlarda oluşan arızalarda cihaz garanti kapsamından çıkar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER |  |
| --- | --- |
| Çalışma/Depolama Sıcaklığı | 0 ... +40°C/0 ... +50°C (Buzlanma ve yoğuşma olmadan) |
| Bağıl nem | 0…95 % r. H (Buzlanma ve yoğuşma olmadan) |
| Koruma Sınıfı | EN 60529 standardına göre Kontrol Kartı: IP 00 / Oda Paneli: IP 20 |
| Yükseklik | En çok 2000m |
| Yanıcı ve aşındırıcı bulunmayan ortamlarda kullanılmalıdır. |  |
| ELEKTRİKSEL/ÇALIŞMA ÖZELLİKLER |  |
| Besleme | AC 220 V |
| Güç tüketimi | 5VA |
| Bağlantı | 1.5mm²'lik soketli klemens |
| ÇIKIŞLAR |  |
| Vantilatör Röle Çıkışı | 3 Kademe (Direk Faz Çıkış) (Maks. 10A) |
| Aspiratör Röle Çıkışı | 3 Kademe (Direk Faz Çıkış) (Maks. 10A) |
| Isıtıcı Röle Çıkışı | 3 Kademe (Direk Faz Çıkış) (Maks. 3A) |
| Cihaz Çalışıyor Bilgi Çıkışı | 1 Kademe (Kuru Kontak Çıkış) (Maks. 3A) |
| Kutu malzemeleri üretiminde kendi kendine sönen plastikler kullanılmıştır. |  |
| Solvent (tiner, benzin, asit vs.) içeren veya aşındırıcı temizlik maddeleriyle cihaz silinmemelidir. |  |

BAĞLANTI

Aldağ M1001-M kontrol cihazları kendinden 3 hızlı fan motorlarına sahip ısı geri kazanım üniteleri için tasarlanmış kontrol cihazlarıdır. Cihaz talimatlara uygun kullanılmalıdır. Montaj yapılırken bağlantı kablolarında elektrik bulunmamalıdır. Cihaz rutubetten, titreşimden ve kirlilikten korunmalıdır. Çalışma sıcaklığına dikkat edilmelidir. Şebekeye bağlantısı olmayan sinyal, haberleşme giriş ve çıkış hatlarında ekranlı ve burgulu kordon kablo kullanılmalıdır. Bu kablolar yüksek güç ve yüksek voltaj taşıyan hatların ve cihazların yakınından geçirilmemelidir. Ekran hattı kontrol kartı tarafındaki Toprak ucundan topraklanmalıdır. Montaj ve elektriksel bağlantılar, teknik personel tarafından, kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak yapılmalıdır.

- Besleme kabloları IEC 60227 veya IEC 60245 gereksinimlerine uygun olmalıdır.

BOYUTLAR

HCP-HRV-T (Oda Panel)

M1001-M (Kontrol Kartı)

BAĞLANTI DİYAGRAMI

Kontrol kartı direk güneş ışığından, nem ve rutubetten korunaklı bir kutu içine monte edilmelidir.

ODA PANEL KULLANIM

Aç/Kapa Butonu: 	Cihazın AÇ/KAPA fonksiyonlarını yönetir.

Mode/OK Butonu: 	Cihazın çalışma modunu (Otomatik/Manuel) seçer.

Cihaz manuel modda iken Aspirator, Vantilator ve Isıtıcı Kademesi seçme işlemini gerçekleştirir.

Cihaz ayar seçim ekranlarında Onay butonu olarak kullanılır.

Yukarı Butonu: 	Otomatik konumda Set Sıcaklığı artırır.

Manuel konumunda Asp. Vnt veya Isıtıcı Kademesini artırır.

Aşağı Butonu:	Otomatik konumda Set sıcaklığını azaltır.

Manuel konumunda Asp. Vnt veya Isıtıcı Kademesini azaltır.

SETUP Butonu:	Kullanıcı Ayarları Menüsüne yönlendirir.

Kullanıcı Ayar Menüsüne giriş için 2 saniye süreyle sürekli olarak SETUP butonuna basılmalıdır.

Tuş Kilidi Aktif Hale Getirme: Cihaz açık veya kapalı konumda iken SETUP ve AŞAĞI butonlarına aynı anda 3 saniye basarak bekleyiniz. Ekranda “TUŞ KİLİDİ” yazısı gördüğünüz de panel tuş kilidine geçmiştir. Cihaz Açık konumda iken ekran üst köşesinde kilit işareti bulunmaktadır.

Tuş Kilidi Pasif Hale Getirme: Cihaz açık veya kapalı konumda iken SETUP ve AŞAĞI butonlarına aynı anda 3 saniye basarak bekleyiniz. Ekranda “TUŞ KİLİDİ KAPALI” yazısı gördüğünüz de panel tuş kilidi pasif hale geçmiştir.

Haftalık Program Ayarı: (HCP-HRV-T Modeli İçin)

Cihaz açık konumda iken panel üzerinden 2 saniye boyunca SETUP butonuna basın.

Gelen ayarlar menüsünden Haftalık Program seçeneği üzerine gelip MODE/OK butonuna basın.

Haftalık Program ekranından haftanın gününü Yukarı veya Aşağı butonu ile seçin ve Mode/OK butonunu kullanarak cihazın çalışmaya başlangıç ve bitiş saatlerini girin.

OK Butonuna basarak ilerleyin.

Not1: Eğer başlangıç saati bitiş saatinden sonra ise seçilen gün boyunca cihaz kapalı kalacaktır.

Not2:Eğer başlangıç saati ve bitiş saati aynı ise seçilen gün için haftalık program uygulaması çalışmayacaktır.

Not3: Cihaz mevcut gün için haftalık programlanmış ise ve programlanan çalışma saatleri içinde ise ekranda saat logosu çıkar.

Not4: Cihaz mevcut gün için haftalık programlanmış ise ve programlanan çalışma saatleri içinde ise ekranda saat logosu durdurma logosu çıkar.

Tarih ve Saat Ayarı: (HCP- HRV -T Modeli İçin)

Cihaz açık konumda iken panel üzerinden 2 saniye boyunca SETUP butonuna basın.

Gelen ayarlar menüsünden Tarih Saat Ayar seçeneği üzerine gelip MODE/OK butonuna basın.

Tarih Saat ayar ekranından Yukarı/Aşağı ve MODE/OK butonlarını kullanarak tarih ve saati ayarlayın.

MODE/OK butonuna basarak çıkın.

Dil Seçeneği:

Cihaz açık konumda iken panel üzerinden 2 saniye boyunca SETUP butonuna basın.

Gelen ayarlar menüsünden “Dil Seçimi” seçeneği üzerine gelip MODE/OK butonuna basın.

“Dil Seçimi” ekranından Yukarı veya Aşağı butonlarından Türkçe veya English olarak dili ayarlayın.

MODE/OK butonuna basarak çıkın.

Ekran Aydınlatma Ayarı:

Cihaz açık konumda iken panel üzerinden 2 saniye boyunca SETUP butonuna basın.

Gelen ayarlar menüsünden “Işık Şiddeti” seçeneği üzerine gelip MODE/OK butonuna basın.

“Işık Şiddeti” ekranından Yukarı veya Aşağı butonlarından ışık şiddetini ayarlayın.

MODE/OK butonuna basarak çıkın.

Ekran Kontrast Ayarı:

Cihaz açık konumda iken panel üzerinden 2 saniye boyunca SETUP butonuna basın.

Gelen ayarlar menüsünden “Kontrast Ayarı” seçeneği üzerine gelip MODE/OK butonuna basın.

“Kontrast Ayarı” ekranından Yukarı veya Aşağı butonlarından ışık kontrast değerini ayarlayın.

MODE/OK butonuna basarak çıkın.

ISITICININ İŞLETMEYE ALINMASI :

Isıtıcı sigortalarını kaldırınız. ALDAĞ dijital oda paneli ile istediğiniz dereceye set ediniz. Otomatik konumda ortam sıcaklığı ile set değeri arasındaki diferansa göre sistem fan hızları ile ısıtıcı kademelerini otomatik olarak ayarlar. Manuel konumda ise fan hızları 1-2-3 hızı ısıtıcı ise kademe durumuna göre yine 1.-2.-3. kademeden birisine ayarlanabilir. Rezistans Emniyet termostatı 65 ºC ayarlı otomatik resetli swich tip termostatdır. Rezistans devredeyken üzerinden hava akımı geçmediği taktirde swich otomatik olarak kumanda akımını keser soğuyunca tekrar devreye sokar.

İŞLETME SONRASI KONTROLLER

Sistem hangi mevsimde olursa olsun, çalışmaya başladıktan sonra da devamlı kontrol edilmelidir.

Çalıştırmayı müteakip güç ve kumanda Sigortalarının atmadığına ve kaçak zayıf akım rölesinin (varsa) atmadığını kontrol ediniz. Sigorta çıkışlarından pens ampermetre ile çekilen akımı ölçünüz.

Filtrelerde kirlenme varsa temizleyiniz.

  - Aspiratör  ve Vantilatörler

- Hava sirkülasyonunun düzgün devam ettiğini takip ediniz.

- Motor veya fan elemanlarından normal olmayan sesler gelip gelmediğini kontrol ediniz.

- Aspiratör ve vantilatör motorlarının çektikleri akımların uygun değerlerde olup olmadığını izleyiniz.

# BAKIMLAR

ALDAĞ markalı cihazlar ile ilgili tüm bakımlar alıcının yeterli düzeyde eğitim almış personeli veya Aldağ yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.

- Aspiratör ve Vantilatörde bakım:

Aspiratör ve vantilatörlerde bakım yapılmadan evvel ana pano üzerindeki sigorta ve şalter açık konuma getirilmeli, pano kilitlendikten sonra tamir teknisyeni anahtarı yanına almalıdır. Ayrıca pano üzerine TAMİR YAPILIYOR levhası asılmalıdır.

1. 1 -    6.Aylık (sezonluk) bakım

- Vantilatör ve aspiratör rotorlarında salgı ve kirlilik varmı bakınız Gerekiyorsa servis çağırınız..

- Vantilatör ve Aspiratör hücrelerini tozdan ve kirden temizleyiniz.

1.2 - Yıllık bakım

- 6.Aylık bakım tekrar edilecektir.

- Hava Filtrelerinde bakım

  - -    6.Aylık (sezonluk) bakım

- Hava filtre kasetlerinin hepsini çıkararak kaba pisliğini alınız

- Takiben filtrelere tersten hava üfleyerek veya varsa  elektrik süpürgesi ile emdirerek  temizleyiniz ve yerlerine takınız.

- Reküparatör kirlenmiş ise tozdan ve kirden temizleyiniz

2.2  Yıllık bakım

- Hava Filtrelerinin iç elemanlarını değiştiriniz.

- Filtre ve karışım hücrelerini kir ve tozdan temizleyiniz.

3   Isıtıcı Soğutucu hücresi bakımı

- Yapılan bütün kontrollerde rezistansların daima temiz durmasını sağlayınız. Kablo bağlantı uçlarında gevşeklik,kavrulma yanma varmı,toprak bağlantısının sıkılığını kontrol ediniz.

4    AHRV cihazının genel bakımı

- Yapılan genel kontrollerde paslanma veya boyası bozulan bölgelerin boyanması sağlanmalıdır.

- Daima sudan ve darbeden korunması sağlanmalıdır.

- BAKIM TABLOSU

### Yapılması gereken işlemlerin tanımlanması			Bakım

AHRV gövde ve conta bakımı	                  				Mevsimlik

Fan gövdesi, rotoru ve titreşimi					Mevsimlik

Rezistans kontrolü							6 aylık

Filtre temizliği								Aylık

Filtre değişimi								Mevsimlik

Oynar parçalar ve mekanizmaları kontrolü (damper vs.)		Mevsimlik

Drenaj tavaları ve sifon kontrolü ve temizliği	3 aylık

##### RECUPARATÖR SEÇİM DONELERİ

| TİP | MEVSİM | HAVA DEBİSİ | Taze Hava giriş sıcaklığı °C | Recuparatörden Hava çıkış sıcaklığı °C | Egzost Hava giriş sıcaklığı °C | Recuparatör Verimi % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### AHRV- 750 | KIŞ | 750 | -3 | 8,9 | 22 | 47,6 |
|  | YAZ | 750 | 33 | 30 | 26 | 43 |
| AHRV-1000 | KIŞ | 1000 | -3 | 11,5 | 22 | 58 |
|  | YAZ | 1000 | 33 | 29,3 | 26 | 52,4 |
| AHRV-2000 | KIŞ | 2000 | -3 | 10,2 | 22 | 53 |
|  | YAZ | 2000 | 33 | 29,7 | 26 | 47,8 |
| AHRV-3000 | KIŞ | 3000 | -3 | 11,1 | 22 | 56,2 |
|  | YAZ | 3000 | 33 | 29,4 | 26 | 50,8 |
| AHRV-4000 | KIŞ | 4000 | -3 | 10,2 | 22 | 52,6 |
|  | YAZ | 4000 | 33 | 29,5 | 26 | 49,6 |
| AHRV-5000 | KIŞ | 5000 | -3 | 9,8 | 22 | 51,3 |
|  | YAZ | 5000 | 33 | 29,6 | 26 | 48,5 |

Tablo 1)

Tablo 2)

# GARANTİ

Bu cihaz; el kitabında belirtilen talimatlara uygun şekilde montajının yapıldığı, işletmeye alma ve bakım gereklerinin eksiksiz yerine getirildiği durumlarda rantabl ve güvenli çalışabilecek şekilde dizayn edilmiştir. Cihaz için gereken tüm bakım işlemleri bu konuda uzman veya zaruri önlemleri alabilecek kapasitede eğitilmiş kimseler tarafından yürütülmelidir

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti süresi, cihazın fatura veya sevk irsaliye tarihinden itibaren başlar ve  2 yıl ( 24 ay) dır.

- Cihazın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.

- Cihazın garanti süresi içerisinde, malzeme ve imalat hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

- Garanti süresi içinde arızalanan ağır parçaların veya cihazın komplesinin yerinde tamiri mümkün olmaması durumunda ALDAĞ Fabrikaya getirilmesi ve gönderilmesi ile ilgili gerekli yatay, dikey taşımalar ve hammaliye işleri (vinç,kamyon,ağırlıkçı vs), sökülmesi gerekli olan kanal ve boru tesisatının söktürülmesi, arızanın giderildikten sonra tekrar yerine montajı kullanıcıya aittir.

- Garanti, üretim noksanlıklarının veya kusurlarının 8 gün içerisinde ihbar edilmelerini zorunlu kılar, ayrıca garanti geçerliliği bakımından da kusurların tespiti anında hemen cihazların çalışması durdurulmak mecburiyetindedir.

- Kullanma ve bakım talimatında açıklandığı gibi garanti, cihazların muntazam bakıma tabi tutmakla geçerliliğini muhafaza etmektedir.

- Garanti süresi içerisinde periyodik olarak değiştirilen malzemeler Aldağ’dan orijinal olarak temin edilen malzeme olmalıdır.

- Garanti periyodik olarak değiştirilmesi gereken parçalara uygulanmaz, örneğin filtre.

- Garanti uygulaması müşteriye ; ALDAĞ A.Ş.’ne, servislerine ve bayilerine karşı her hangi bir tazminat talebi hakkı doğuramaz. Müşteri tazminat talep edemez.

GARANTİ İLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİNİ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

- Garanti kapsamında bulunan cihazlar için ALDAĞ servis elemanları veya ALDAĞ’ ın yetki verdiği servisler müdahale edeceklerdir. Montaj hatalarından veya yetkisiz kişilerin verdiği servisten doğacak zararlar cihazın garanti kapsamı dışındadır

Aşağıda bahsi geçen durumlar da garanti kapsamı dışındadır :

- Nakliyeden ve yanlış yerleştirmeden kaynaklanan hasarlar.

- Cihazın kullanım şartları dışında çalıştırılmasından kaynaklanan hasarlar.

- Kabul edilmeyecek türden yedek parça kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

- Elektrik bağlantılarının yanlış yapılması, elektrik şema etiketinde belirtilen bağlantı dışında bağlanması durumunda,

- Motorlar için yanlış termik, sigorta, kontaktör seçilmesi sonucu motorun yanması

- Drenaj sifonunun yapılmaması veya yanlış yapılması sonucu cihaz içini su basması veya galvanizli sacın çürümesi

- Cihazın çalışacağı ortamın korozif ve asidik etkisinden kaynaklanabilecek hasarlar (fan mil ve rotorlarının, batarya yüzeylerinin paslanarak veya korozyona uğrayarak kullanılmayacak hale gelmesi),

- Cihaz veya fan motoru içerisinde unutulan yabancı malzemelerin doğuracağı zararlar,

- Kanal bağlantılarında esnek bağlantı kullanılmamasından doğacak sorunlar, basma kanallarında akustik izolasyon bulunmayışı, cihaz dışı basınç kayıplarının doğru hesaplanmamasından  kaynaklanan gürültü ve debi yetersizliği gibi şikayetler

- Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve değiştirilecek parçaların saptanması tamamen firmamıza aittir..

- Servislerin talebi üzerine bu belgenin ibraz edilmesi şarttır.Aksi takdirde cihaz garanti kapsamının dışında tutulur.

ÜNİTENİN TESLİM ALINMASI

Ünite teslim alındığında, açıkça görülebilen herhangi bir hasar ve parça eksikliğinin olmadığının müşteri tarafından tespit edilmesi gerekmektedir. Eğer herhangi bir hasar veya parça eksikliği varsa Aldağ satış sonrası servisi’ne hitaben teslimat eksikliği olduğunu bildiren bir mektubun nakliyeciye teslim edilmesi lazımdır.

İşbu mektıp 8 gün içerisinde ALDAĞ’ a gönderilmesi şarttır; aksi halde veya mektubun geç gönderildiğinden dolayı herhangi bir şikayet kabul edilmeyecektir.

###### RİSKLERE KARŞI TEDBİRLER

ARDA KALAN ELEKTRİK RİSKLERİNE KARŞI ÖNTEDBİRLER

- Cihazların, EN 60204-1’ e uygun olarak elektriksel testleri yapılmıştır.Kullanıcı da elektrik tesisatını bu normlara uygun olarak yapmakla yükümlüdür.

- Üniteyi çalıştırmadan evvel, topraklamanın düzgün olduğunu mutlaka kontrol ediniz.

- Bilhassa izolasyon bakımından, tüm elektrik bağlantılarını, kabloları kontrol edip, yıpranmış ve hasarlı olan kabloları değiştiriniz.

- Cihaz dahilinde bulunan kablo sistemini sıksık kontrol ediniz.

- İster acil durumlarda, kısa zamanlarda da olsa dahi kesitleri uygun olmayan veya gelişigüzel kablo ve bağlantıları asla kullanmayınız.